## Tiitelleht
PROJEKTEERIJATE ABI - Eaton UPS seadmed
Punktid, millest lähtuda UPS seadme projekteerimisel
1 | Paigalduskoht
2 | Kaabeldus (faseering)
3 | Seadme võimus
4 | Akud (tugiaeg)
5 | Ühilduvus
6 | Hooldusmöödaviik
7 | Tagasivoolu kaitse
8 | Modulaarsus
9 | N+1 süsteem
10 | Demonstreerimine
11 | Tehnoloogiad
Siin on toodud näide hankedokumendi põhjast mõne ERINEVA lahenduse korral: |  |  |  | Näidis dokumendipõhi projekteerijatele
Koostanud: | Timo Alavere
tootejuht
Poweram Elektrisedmed
Lisainfo saamiseks palun pöörduge: info@poweram.ee
Versioon ning muudatuste ajalugu
| kuupäev | Muudatuste kirjeldus | Kinnitanud
| 2016-04-01 | Esmane väljaanne | Timo Alavere
| 2016-05-18 | Uuendatud näidis dokumendipõhi ning "Tabel" veerg "P" (tugiajad sisemiste akudega) | Timo Alavere
| 2016-06-29 | Lisatud kaabli materjali tüüp "Tabel" veerud J,K,L päisesse | Timo Alavere
| 2016-09-23 | Muudetud Min kaabli ristlõige akudele 93PM | Timo Alavere
| 2016-10-04 | 93P/E suure akukapi mõõtmed | Timo Alavere
| 2017-03-20 | Pisikesed parandused näidis dokumendipõhjas | Timo Alavere
| 2017-04-25 | 9155 tabelisse lisatud bypass automaadi A | Timo Alavere
| 2018-01-31 | Parandatud 93E seadmete kaabeldused! | Timo Alavere
| 2018-04-04 | Täiendatud ning muudetud 93PM spetsifikatsioon | Timo Alavere
| 2018-04-04 | Lisatud LÜHISVOOLUDE TALUVUSE NÄITAJAD | Timo Alavere

## Tabel
Poweram Elektriseadmed OÜ - projekteerijate abi
[7 empty] | Eaton UPS seadmed | [12 empty] | Vastavalt IEC62040-1:2008, Amendment 1:2013; "Rated conditional short-circuit current" [Icc]
Seadme tüüp | Süsteemi nimi võimsus: KVA | Süsteemi nimi võimsus: kW | Jõu- moodulite arv: kW | Staatilise lüliti võimsus kW | Võimsus tõstmise võimalus kuni (kVA/kW) | mass (kg) | Mõõtmed LxSxK (mm) | Vajalik hooldusruum seadme peal/ees/taga/paremal /vasakul (mm) | Soojaeraldus täiskoormusel (BTU/h x 1000) /kW | Min vajalik ventilatsioon (m³/h) | Min. faasikaabli ristlõige (mm²) (Cu) | Min. kaabli ristlõige bypass (mm²) (Cu) | Min. kaabli ristlõige (mm²) PE (Cu) | Min. kaabli ristlõige (mm²) akudele + ja - | Kaablikaitseautomaadid põhitoitele ja möödaviigu toitele (A) | Kaablikaitseautomaadid akudele (A; alalisvool) | Tugiaeg täiskoormusel sisemiste akudega (min) | Kaabeldus | Backfeed protection | Staatilise Bypassi lühisvool (Icc) | Sisemise hooldusmöödaviiguga seadmete lühisvool (Icc). Kirjeldab lühisvoolu kui seade on mehaanilises hooldusrežiimis. | Bypass kaitse Pre-arc (i²t) | Bypass kaitse Total clearing (i²t) | MÄRKUS
Eaton 93PM
93PM-30(50) | 30 | 30 | 1x30 | 30 | 50/50 | 860 kg k.a akud | 560x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 3,6/1,1 | 1.3 | 1x 16mm² | 1x 16mm² | 1x 16mm² | 1x 35 mm² | 3 x 63 A | 160 või 200 A | 7- 20 min, sõltuvalt aku tüübist | 3F + N +PE | Jah | 10kA*; 100kA** | 10kA*; 10kA** | 25000 A²s (25°C - 8,3 kuni 10 ms); 18000 A²s (130°C - 8,3 kuni 10 ms) |  | SISEMINE SULAVKAITSE PUUDUB * lisades välise 100A gG kaitsme; ** lisades välise 200FEE ultra-rapid kaitsme
93PM-40(50) | 40 | 40 | 1x40 | 40 | 50/50 | 860 kg k.a akud | 560x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 4,9/1,5 | 1.3 | 1x 25mm² | 1x 25mm² | 1x 16mm² | 1x 35 mm² | 3 x 80 A | 160 või 200 A | 7- 15 min, sõltuvalt aku tüübist | 3F + N +PE | Jah | 10kA*; 100kA** | 10kA*; 10kA**
93PM-50(50) | 50 | 50 | 1x50 | 50 | Ei | 860 kg k.a akud | 560x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 6,6/1,9 | 1.3 | 1x 35 mm² | 1x 35 mm² | 1x 25mm² | 1x 50 mm² | 3 x 100 A | 200 A | 5- 10 min, sõltuvalt aku tüübist | 3F + N +PE | Jah | 10kA*; 100kA** | 10kA*; 10kA**
93PM-60(60) | 60 | 54 | 1x54 | 54 | Ei | 870 kg k.a akud | 560x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 7,5/2,2 | - | 1x 35 mm² | 1x 35 mm² | 1x 16mm² | 1x 50 mm² | 3 x 125 A | 200 A | 6- 9 min, sõltuvalt aku tüübist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 10kA* | 1 100 A²s | 16 000 A²s | * lisades välise gG kaitsme
93PM-40(100) | 40 | 40 | 1x40 | 100 | 100/100 | 290 kg | 560x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 4,9/1,5 | - | 1x 25mm² | 1x 25mm² | 1x 16mm² | 1x 35 mm² | 3 x 80 A | 160 või 200 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 25kA* | 34 000 A²s | 230 000 A²s | * lisades välise 200A gG kaitsme
93PM-40(150) | 40 | 40 | 1x40 | 150 | 150/150 | 300 kg | 560x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 4,9/1,5 | - | 1x 25mm² | 1x 25mm² | 1x 16mm² | 1x 35 mm² | 3 x 80 A | 160 või 200 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 10kA* | 155 000 A²s | 850 000 A²s | * lisades välise 315A gG kaitsme
93PM-40(200) | 40 | 40 | 1x40 | 200 | 200/200 | 350 kg | 760x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 4,9/1,5 | - | 1x 25mm² | 1x 25mm² | 1x 16mm² | 1x 35 mm² | 3 x 80 A | 160 või 200 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 50kA* | 155 000 A²s | 850 000 A²s | * lisades välise 400A gG kaitsme
93PM-40+40(100)-N+1 | 40 | 40 | 2x40 | 100 | 100/100 | 350 kg | 560x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 4,9/1,5 | - | 1x 25mm² | 1x 25mm² | 1x 16mm² | 1x 35 mm² | 3 x 80 A | 160 või 200 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 25kA* | 34 000 A²s | 230 000 A²s | * lisades välise 200A gG kaitsme
93PM-50(100) | 50 | 50 | 1x50 | 100 | 100/100 | 290 kg | 560x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 6,6/1,9 | - | 1x 35 mm² | 1x 35 mm² | 1x 25mm² | 1x 50 mm² | 3 x 100 A | 200 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 25kA* | 34 000 A²s | 230 000 A²s | * lisades välise 200A gG kaitsme
93PM-50(150) | 50 | 50 | 1x50 | 150 | 150/150 | 300 kg | 560x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 6,6/1,9 | - | 1x 35 mm² | 1x 35 mm² | 1x 25mm² | 1x 50 mm² | 3 x 100 A | 200 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 10kA* | 155 000 A²s | 850 000 A²s | * lisades välise 315A gG kaitsme
93PM-50(200) | 50 | 50 | 1x50 | 200 | 200/200 | 350 kg | 760x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 6,6/1,9 | - | 1x 35 mm² | 1x 35 mm² | 1x 25mm² | 1x 50 mm² | 3 x 100 A | 200 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 50kA* | 155 000 A²s | 850 000 A²s | * lisades välise 400A gG kaitsme
93PM-50+50(100)-N+1 | 50 | 50 | 2x50 | 100 | 100/100 | 350 kg | 560x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 6,6/1,9 | - | 1x 35 mm² | 1x 35 mm² | 1x 25mm² | 1x 50 mm² | 3 x 100 A | 200 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 25kA* | 34 000 A²s | 230 000 A²s | * lisades välise 200A gG kaitsme
93PM-80(100) | 80 | 80 | 2x40 | 100 | 100/100 | 350 kg | 560x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 9,6/2,8 | - | 1x 70 mm² | 1x 70 mm² | 1x 35 mm² | 2x 35mm² | 3 x 160 A | 400 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 25kA* | 34 000 A²s | 230 000 A²s | * lisades välise 200A gG kaitsme
93PM-80(150) | 80 | 80 | 2x40 | 150 | 150/150 | 350 kg | 560x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 9,6/2,8 | - | 1x 70 mm² | 1x 70 mm² | 1x 35 mm² | 2x 35mm² | 3 x 160 A | 400 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 10kA* | 155 000 A²s | 850 000 A²s | * lisades välise 315A gG kaitsme
93PM-80(200) | 80 | 80 | 2x40 | 200 | 200/200 | 408 kg | 760x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 9,6/2,8 | - | 1x 70 mm² | 1x 70 mm² | 1x 35 mm² | 2x 35mm² | 3 x 160 A | 400 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 50kA* | 155 000 A²s | 850 000 A²s | * lisades välise 400A gG kaitsme
93PM-80+40(150)-N+1 | 80 | 80 | 3x40 | 150 | 150/150 | 425 kg | 560x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 9,6/2,8 | - | 1x 70 mm² | 1x 70 mm² | 1x 35 mm² | 2x 35mm² | 3 x 160 A | 400 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 10kA* | 155 000 A²s | 850 000 A²s | * lisades välise 315A gG kaitsme
93PM-100(100) | 100 | 100 | 2x50 | 100 | Ei | 350 kg | 560x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 12,7/3,7 | - | 1x 95 mm² | 1x 95 mm² | 1x 50 mm² | 2x 50 mm² | 3 x 200 A | 400 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 25kA* | 34 000 A²s | 230 000 A²s | * lisades välise 200A gG kaitsme
93PM-100(150) | 100 | 100 | 2x50 | 150 | 150/150 | 362 kg | 560x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 12,7/3,7 | - | 1x 95 mm² | 1x 95 mm² | 1x 50 mm² | 2x 50 mm² | 3 x 200 A | 400 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 10kA* | 155 000 A²s | 850 000 A²s | * lisades välise 315A gG kaitsme
93PM-100(200) | 100 | 100 | 2x50 | 200 | 200/200 | 408 kg | 760x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 12,7/3,7 | - | 1x 95 mm² | 1x 95 mm² | 1x 50 mm² | 2x 50 mm² | 3 x 200 A | 400 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 50kA* | 155 000 A²s | 850 000 A²s | * lisades välise 400A gG kaitsme
93PM-100+50(150)-N+1 | 100 | 100 | 3x50 | 150 | 150/150 | 425 kg | 560x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 12,7/3,7 | - | 1x 95 mm² | 1x 95 mm² | 1x 50 mm² | 2x 50 mm² | 3 x 200 A | 400 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 10kA* | 155 000 A²s | 850 000 A²s | * lisades välise 315A gG kaitsme
93PM 120(120) | 120 | 108 | 2x54 | 108 | Ei | 408 kg | 560x 914x 1876 mm | 500/900/200/0/0 mm | 14,2/4,2 | - | 1x 120 mm² | 1x 120 mm² | 1x 70 mm² | 2x 70 mm² | 3 x 250 A | 400 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 25kA* | 96 000 A²s | 230 000 A²s | * lisades välise gG kaitsme
93PM-120(150) | 120 | 120 | 3x40 | 150 | 150/150 | 425 kg | 560x 914x 1876 mm | 500/900/300/0/0 mm | 14,0/4,1 | - | 1x 120 mm² | 1x 120 mm² | 1x 70 mm² | 2x 70 mm² | 3 x 250 A | 500 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 10kA* | 155 000 A²s | 850 000 A²s | * lisades välise 315A gG kaitsme
93PM-120(200) | 120 | 120 | 3x40 | 200 | 200/200 | 471 kg | 760x 914x 1876 mm | 500/900/300/0/0 mm | 14,0/4,1 | - | 1x 120 mm² | 1x 120 mm² | 1x 70 mm² | 2x 70 mm² | 3 x 250 A | 500 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 50kA* | 155 000 A²s | 850 000 A²s | * lisades välise 400A gG kaitsme
93PM-120+40(200)-N+1 | 120 | 120 | 4x40 | 200 | 200/200 | 533 kg | 560x 914x 1876 mm | 500/900/300/0/0 mm | 14,0/4,1 | - | 1x 120 mm² | 1x 120 mm² | 1x 70 mm² | 2x 70 mm² | 3 x 250 A | 500 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 50kA* | 155 000 A²s | 850 000 A²s | * lisades välise 400A gG kaitsme
93PM-150(150) | 150 | 150 | 3x50 | 150 | Ei | 425 kg | 560x 914x 1876 mm | 500/900/300/0/0 mm | 18,9/5,5 | - | 1x 150 mm² | 1x 150 mm² | 1x 95 mm² | 2x 95 mm² | 3 x 315 A | 500 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 10kA* | 155 000 A²s | 850 000 A²s | * lisades välise 315A gG kaitsme
93PM-150(200) | 150 | 150 | 3x50 | 200 | 200/200 | 471 kg | 760x 914x 1876 mm | 500/900/300/0/0 mm | 18,9/5,5 | - | 1x 150 mm² | 1x 150 mm² | 1x 95 mm² | 2x 95 mm² | 3 x 315 A | 500 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 50kA* | 155 000 A²s | 850 000 A²s | * lisades välise 400A gG kaitsme
93PM-150+50(200)-N+1 | 150 | 150 | 4x50 | 200 | 200/200 | 535 kg | 760x 914x 1876 mm | 500/900/300/0/0 mm | 18,9/5,5 | - | 1x 150 mm² | 1x 150 mm² | 1x 95 mm² | 2x 95 mm² | 3 x 315 A | 500 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 50kA* | 155 000 A²s | 850 000 A²s | * lisades välise 400A gG kaitsme
93PM-160(200) | 160 | 160 | 4x40 | 200 | 200/200 | 535 kg | 760x 914x 1876 mm | 500/900/300/0/0 mm | 19,2/5,6 | - | 1x 185 mm² | 1x 185 mm² | 1x 95 mm² | 2x 120 mm² | 3 x 315 A | 630 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 50kA* | 155 000 A²s | 850 000 A²s | * lisades välise 400A gG kaitsme
93PM-180(250) | 180 | 162 | 3x54 | 225 | 225/250 | 438 kg | 760x 914x 1876 mm | 500/900/300/0/0 mm | 21,2/6,2 | - | 2 x 70 mm² | 2 x 70 mm² | 1 x70 mm² | 2x 95 mm² | 3 x 315 A | 630 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | - | 155 000 A²s | 850 000 A²s | -
93PM-200(200) | 200 | 200 | 4x50 | 200 | Ei | 535 kg | 760x 914x 1876 mm | 500/900/300/0/0 mm | 25,5/7,5 | - | 1x 240 mm² | 1x 240 mm² | 1x 120 mm² | 2x 120 mm² | 3 x 400 A | 630 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | 50kA* | 155 000 A²s | 850 000 A²s | * lisades välise 400A gG kaitsme
93PM-250(250) | 250 | 225 | 4x54 | 225 | Ei | 556 kg | 760x 914x 1876 mm | 500/900/300/0/0 mm | 29,5/8,7 | - | 2x 120 mm² | 2x 120 mm² | 1x 120 mm² | 2x 150 mm² | 3 x 400 A | 630 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 100kA | - | 155 000 A²s | 850 000 A²s | -
93PM SEERIAL ON MITMEID ERINEVAID ALTERNATIIVE NING VÕIMSUSVÕIMALUSI VAHEMIKUS 100-500 kVA. Küsi lisainfot ino@poweram.ee
93PM-500(500) | 500 | 450 | 8x62,5 | 500 | Ei | 1070 kg | 1618x 920x 1968mm | 500/900/450/0/0 mm | 58,7/17,2 | - | 2 x 240 mm² | 2 x 240 mm² | 240 mm² | 4 x 185 mm² | 3x 800A | 1250 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah
93P/E akukapid
93P/E väike akukapp | 36 akut (30-50 kW); 36 või 40 akut (80-200kW) stringis |  |  |  |  | Sõltub akude arvust ning tüübist | 575 x 914 x 1876 mm | Kaableid saab ühendada: pealt/eest/tagant/paremalt/vasakult. Soovitame paigaldada 30-150 kVA akukapi UPS paremale küljele; 160-200 kVA UPS seadme puhul vasakule küljele. Ventilatsiooni sissevõtu ava kapi all, väljalaske ava taga. |  |  | - | Vaata: 93PM Min. kaabli ristlõige (mm²) PE |  | Vaata: 93PM Min. kaabli ristlõige (mm²) akudele | - | Vaata: 93E kaablikaitseautomaadid akudele (A). NB! Akukaitselüliti võib olla paigutatud akukappi või eraldi akukilpi. | Sõltub akude arvust, tüübist ning elueast. Vaata tugiaja tabelist või küsi lisainfot: info@poweram.ee | + ja - ning PE | - | - | - | - | - | -
93P/E suur akukapp | 36 akut (30-50 kW); 36 või 40 akut (80-200kW) stringis |  |  |  |  | Sõltub akude arvust ning tüübist | 1097 x 910 x 1888 mm | Kaableid saab ühendada: pealt/eest/tagant/paremalt/vasakult/alt. Soovitame paigaldada 80-120 kVA akukapi UPS vasakule küljele; 160-200 kVA UPS seadme puhul paremale küljele. Ventilatsiooni sissevõtu ava kapi all ning ees, väljalaske ava taga. |  |  | - |  |  |  | - |  | Sõltub akude arvust, tüübist ning elueast. Vaata tugiaja tabelist või küsi lisainfot: info@poweram.ee | + ja - ning PE | - | - | - | - | - | -
Akuriiulid | Kohati on soodsam lahendus lisaakuplokk projekteerida akutootja riiulile. Akuriiuli mõõtmed sõltuvad akude arvust ning on kirjeldatavad erinevalt vastavalt igale projektile. Vajadusel küsi pakkumist info@poweram.ee
Eaton 93PS
93PS-8(20)-YY- | 8 | 8 | 1x8 | 20 | 20/20 | kuni 257 kg k.a akud* | 335 x 750 x 1300 mm | 500/500/150/0/0 mm | 1,17/0,3 | 3 (sisend, väljund ava 84 cm²) | 4 x 2,5 mm² | 4 x 2,5 mm² | 1 x 6 mm² (akudel 1 x 16 mm²) | 1 x 16 mm² | 20 A | 63 A | 7- 25 min, sõltuvalt aku tüübist | 3F + N +PE | Jah | 100 kA | 10kA | 1000 A²s | 3700 A²s
93PS-8(20)-YY-CM-YY- | 8 | 8 | 1x8 | 20 | 20/20 | 86 kg | 335 x 750 x 645 mm | 500/500/150/0/0 mm | 1,17/0,4 | 3 (sisend, väljund ava 84 cm²) | 4 x 2,5 mm² | 4 x 2,5 mm² | 1 x 6 mm² (akudel 1 x 16 mm²) | 1 x 16 mm² | 20 A | 63 A | ainult jõumoodul, sobilik akuriiuliga | 3F + N +PE | Jah |  |  | 1000 A²s | 3700 A²s
93PS-10(20)-YY- | 10 | 10 | 1x10 | 20 | 20/20 | kuni 257 kg k.a akud* | 335 x 750 x 1300 mm | 500/500/150/0/0 mm | 1,46/0,4 | 3 (sisend, väljund ava 84 cm²) | 4 x 4 mm² | 4 x 4 mm² | 1 x 6 mm² (akudel 1 x 16 mm²) | 1 x 16 mm² | 20 A | 63 A | 7- 19 min, sõltuvalt aku tüübist | 3F + N +PE | Jah |  |  | 1000 A²s | 3700 A²s
93PS-10(20)-YY-CM-YY- | 10 | 10 | 1x10 | 20 | 20/20 | 86 kg | 335 x 750 x 645 mm | 500/500/150/0/0 mm | 1,46/0,4 | 3 (sisend, väljund ava 84 cm²) | 4 x 4 mm² | 4 x 4 mm² | 1 x 6 mm² (akudel 1 x 16 mm²) | 1 x 16 mm² | 20 A | 63 A | ainult jõumoodul, sobilik akuriiuliga | 3F + N +PE | Jah |  |  | 1000 A²s | 3700 A²s
93PS-15(20)-YY- | 15 | 15 | 1x15 | 20 | 20/20 | kuni 257 kg k.a akud* | 335 x 750 x 1300 mm | 500/500/150/0/0 mm | 2,19/0,6 | 3 (sisend, väljund ava 84 cm²) | 4 x 10 mm² | 4 x 10 mm² | 1 x 10 mm² (akudel 1 x 16 mm²) | 1 x 16 mm² | 32 A | 63 A | 8- 11 min, sõltuvalt aku tüübist | 3F + N +PE | Jah |  |  | 1000 A²s | 3700 A²s
93PS-15(20)-YY-CM-YY- | 15 | 15 | 1x15 | 20 | 20/20 | 86 kg | 335 x 750 x 645 mm | 500/500/150/0/0 mm | 2,19/0,6 | 3 (sisend, väljund ava 84 cm²) | 4 x 10 mm² | 4 x 10 mm² | 1 x 10 mm² (akudel 1 x 16 mm²) | 1 x 16 mm² | 32 A | 63 A | ainult jõumoodul, sobilik akuriiuliga | 3F + N +PE | Jah |  |  | 1000 A²s | 3700 A²s
93PS-20(20)-YY- | 20 | 20 | 1x20 | 20 | 20/20 | kuni 257 kg k.a akud* | 335 x 750 x 1300 mm | 500/500/150/0/0 mm | 2,92/0,9 | 3 (sisend, väljund ava 84 cm²) | 4 x 10 mm² | 4 x 10 mm² | 1 x 10 mm² (akudel 1 x 16 mm²) | 1 x 16 mm² | 40 A | 63 A | 7 min | 3F + N +PE | Jah |  |  | 1000 A²s | 3700 A²s
93PS-20(20)-YY-CM-YY- | 20 | 20 | 1z20 | 20 | 20/20 | 86 kg | 335 x 750 x 645 mm | 500/500/150/0/0 mm | 2,92/0,9 | 3 (sisend, väljund ava 84 cm²) | 4 x 10 mm² | 4 x 10 mm² | 1 x 10 mm² (akudel 1 x 16 mm²) | 1 x 16 mm² | 40 A | 63 A | ainult jõumoodul, sobilik akuriiuliga | 3F + N +PE | Jah |  |  | 1000 A²s | 3700 A²s
93PS-8(40)-YY- | 8 | 8 | 1x8 | 40 | 40/40 | kuni 513 kg k.a akud* | 480 x 750 x 1750 mm | 500/650/250/0/0 mm | 1,17/0,3 | 6 (sisend, väljund ava 168 cm²) | 4 x 2,5 mm² | 4 x 2,5 mm² | 1 x 6 mm² (akudel 1 x 16 mm²) | 1 x 16 mm² | 20 A | 63 A | 7- 59 min, sõltuvalt aku tüübist | 3F + N +PE | Jah |  |  | 1900 A²s | 7100 A²s
93PS-10(40)-YY- | 10 | 10 | 1x10 | 40 | 40/40 | kuni 513 kg k.a akud* | 480 x 750 x 1750 mm | 500/650/250/0/0 mm | 1,46/0,4 | 6 (sisend, väljund ava 168 cm²) | 4 x 4 mm² | 4 x 4 mm² | 1 x 6 mm² (akudel 1 x 16 mm²) | 1 x 16 mm² | 20 A | 63 A | 7- 44 min, sõltuvalt aku tüübist | 3F + N +PE | Jah |  |  | 1900 A²s | 7100 A²s
93PS-15(40)-YY- | 15 | 15 | 1x15 | 40 | 40/40 | kuni 513 kg k.a akud* | 480 x 750 x 1750 mm | 500/650/250/0/0 mm | 2,19/0,6 | 6 (sisend, väljund ava 168 cm²) | 4 x 10 mm² | 4 x 10 mm² | 1 x 10 mm² (akudel 1 x 16 mm²) | 1 x 16 mm² | 32 A | 63 A | 8- 27 min, sõltuvalt aku tüübist | 3F + N +PE | Jah |  |  | 1900 A²s | 7100 A²s
93PS-20(40)-YY- | 20 | 20 | 1x20 | 40 | 40/40 | kuni 513 kg k.a akud* | 480 x 750 x 1750 mm | 500/650/250/0/0 mm | 2,92/0,9 | 6 (sisend, väljund ava 168 cm²) | 4 x 10 mm² | 4 x 10 mm² | 1 x 10 mm² (akudel 1 x 16 mm²) | 1 x 16 mm² | 40 A | 63 A | 7- 19 min, sõltuvalt aku tüübist | 3F + N +PE | Jah |  |  | 1900 A²s | 7100 A²s
93PS-30(40)-YY- | 30 | 30 | 2x15 | 40 | 40/40 | kuni 540 kg k.a akud* | 480 x 750 x 1750 mm | 500/650/250/0/0 mm | 4,38/1,3 | 6 (sisend, väljund ava 168 cm²) | 4 x 16 mm² | 4 x 16 mm² | 1 x 16 mm² | 1 x 35 mm² | 63 A | 160 A | 7- 11 min, sõltuvalt aku tüübist | 3F + N +PE | Jah |  |  | 1900 A²s | 7100 A²s
93PS-40(40)-YY- | 40 | 40 | 2x20 | 40 | 40/40 | kuni 540 kg k.a akud* | 480 x 750 x 1750 mm | 500/650/250/0/0 mm | 5,84/1,7 | 6 (sisend, väljund ava 168 cm²) | 4 x 25 mm² | 4 x 25 mm² | 1 x 16 mm² | 1 x 35 mm² | 80 A | 160 A | 7 min | 3F + N +PE | Jah |  |  | 1900 A²s | 7100 A²s
93PS-8+8(40)-YY- | 8 | 8 | 2x8 | 40 | 20+20 | kuni 540 kg k.a akud* | 480 x 750 x 1750 mm | 500/650/250/0/0 mm | 2,34/0,6 | 6 (sisend, väljund ava 168 cm²) | 4 x 10 mm² | 4 x 10 mm² | 1 x 10 mm² (akudel 1 x 16 mm²) | 2 x (1 x 16 mm²) | 40 A | 2x 100 A | 8- 25 min, sõltuvalt aku tüübist | 3F + N +PE | Jah |  |  | 1900 A²s | 7100 A²s
93PS-10+10(40)-YY- | 10 | 10 | 2x10 | 40 | 20+20 | kuni 540 kg k.a akud* | 480 x 750 x 1750 mm | 500/650/250/0/0 mm | 2,92/0,9 | 6 (sisend, väljund ava 168 cm²) | 4 x 10 mm² | 4 x 10 mm² | 1 x 10 mm² (akudel 1 x 16 mm²) | 2 x (1 x 16 mm²) | 40 A | 2x 100 A | 10- 19 min, sõltuvalt aku tüübist | 3F + N +PE | Jah |  |  | 1900 A²s | 7100 A²s
93PS-15+15(40)-YY- | 15 | 15 | 2x15 | 40 | 20+20 | kuni 540 kg k.a akud* | 480 x 750 x 1750 mm | 500/650/250/0/0 mm | 4,38/1,3 | 6 (sisend, väljund ava 168 cm²) | 4 x 16 mm² | 4 x 16 mm² | 1 x 16 mm² | 2 x (1 x 16 mm²) | 63 A | 2x 63 A | 8- 11 min, sõltuvalt aku tüübist | 3F + N +PE | Jah |  |  | 1900 A²s | 7100 A²s
93PS-20+20(40)-YY- | 20 | 20 | 2x20 | 40 | 20+20 | kuni 540 kg k.a akud* | 480 x 750 x 1750 mm | 500/650/250/0/0 mm | 5,84/1,7 | 6 (sisend, väljund ava 168 cm²) | 4 x 25 mm² | 4 x 25 mm² | 1 x 16 mm² | 2 x (1 x 16 mm²) | 80 A | 2x 63A | 7 min | 3F + N +PE | Jah |  |  | 1900 A²s | 7100 A²s
93PS akukapid
93PS väike EBC-S | 3x 32 akustringi (7/9Ah aku) |  |  |  |  | 241-328 kg k.a akud | 335 x 700 x 1300 mm | 0/500/150/0/500 mm | - | - | - | - | 1 x 16 mm² | Vaata: 93PS Min. kaabli ristlõige (mm²) akudele | - | 100 A (juba installeeritud akukapis Eatoni NZM1-A100) | Sõltub akude arvust, tüübist ning elueast. Vaata tugiaja tabelist või küsi lisainfot: info@poweram.ee | + ja - ning PE | - | - | - | - | - | -
93PS suur EBC-L | 1x 32 akustringi (CSB 200W aku) |  |  |  |  | 715 kg k.a akud | 761 x 700 x 1750 mm | 0/500/150/0/500 mm | - | - | - | - | 1 x 35 mm² |  | - | 160 A (juba installeeritud akukapis Eaton NZM1-A160) | Sõltub akude arvust, tüübist ning elueast. Vaata tugiaja tabelist või küsi lisainfot: info@poweram.ee | + ja - ning PE | - | - | - | - | - | -
Akuriiulid | Kohati on soodsam lahendus lisaakuplokk projekteerida akutootja riiulile. Akuriiuli mõõtmed sõltuvad akude arvust ning on kirjeldatavad erinevalt vastavalt igale projektile. Vajadusel küsi pakkumist info@poweram.ee
Eaton 93E
93E-15 | 15 | 13.5 | ei ole modulaarne UPS süsteem |  | 20 | 126 kg v.a akud | 500x 706x 960 mm | 300/900/ vaata Lisa1 | 0,84 kW | - | 4 x 10 mm² | 4 x 10 mm² | 10 mm² | 2 x 16 mm² | 40A (Bypass 25A) | 63 A | 11 min - .. Vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 2 x In 0…100ms; 1,5 x In 100…160 ms
93E-20 | 20 | 18 |  |  | ei | 126 kg v.a akud | 500x 706x 960 mm | 300/900/ vaata Lisa1 | 1,33 kW | - | 4 x 10 mm² | 4 x 10 mm² | 10 mm² | 2 x 16 mm² | 40A (Bypass 32A) | 63 A | 8 min - .. Vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah
93E-30 | 30 | 27 |  |  | ei | 155 kg v.a akud | 500x 706x 1230 mm | 300/900/ vaata Lisa1 | 1,84 kW | - | 4 x 16 mm² | 4 x 16 mm² | 16 mm² | 2 x 25 mm² | 63A (Bypass 50A) | 100 A | 8 min - .. Vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah
93E-40 | 40 | 36 |  |  | ei | 194 kg v.a akud | 500x 706x 1500 mm | 300/900/ vaata Lisa1 | 2,49 kW | - | 4 x 25 mm² | 4 x 25 mm² | 16 mm² | 2 x 35 mm² | 80A (Bypass 63A) | 125A | 8 min - .. Vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah
93E-60 | 60 | 54 |  |  | ei | 207 kg v.a akud | 600x 800x 1876 mm | 300/900/ vaata Lisa1 | 3,57 kW | - | 4 x 50 mm² | 4 x 50 mm² | 25 mm² | 2x (2 x 35 mm²) | 125A (Bypass 100A) | 200 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah
93E-80 | 80 | 72 |  |  | ei | 250 kg v.a akud | 600x 800x 1876 mm | 300/900/ vaata Lisa1 | 4,57 kW | - | 4x 70 mm² | 4 x 70 mm² | 35 mm² | 2x (2 x 50 mm²) | 160A (Bypass 125A) | 250 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah
93E-100/100 | 100 | 90 |  |  | Ei | 283 kg v.a akud | 600x 800x 1876 mm | 300/900/ vaata Lisa1 | 5,9 kW | - | 4x 95 mm² | 4x 95 mm² | 50 mm² | 2x 50 mm² | 192A (Bypass 180A) | 257 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 376 A < 300 ms
93E-120/120 | 120 | 108 |  |  | Ei | 311 kg v.a akud | 600x 800x 1876 mm | 300/900/ vaata Lisa1 | 7,0 kW | - | 4x 120 mm² | 4x 120 mm² | 70 mm² | 2x 70 mm² | 234A (Bypass 216A) | 309 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 450 A < 300 ms
93E-200/160 | 160 | 144 |  |  | jah 200/180 | 457 kg v.a akud | 600x 800x 1876 mm | 300/900/ vaata Lisa1 | 8,9 kW | - | 4x 150 mm² | 4x 150 mm² | 95 mm² | 2x 185 mm² | 310A (Bypass 289A) | 412 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 602 A < 300 ms
93E-200/200 | 200 | 180 |  |  | Ei | 457 kg v.a akud | 600x 800x 1876 mm | 300/900/ vaata Lisa1 | 11,2 kW | - | 4x 240 mm² | 4x 240 mm² | 120 mm² | 2x 300 mm² | 386A (Bypass 361A) | 515 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 752 A <300 ms
93E-300kVA | 300 | 270 |  |  | Ei | 970 kg v.a akud | 1600x 820x 1880 mm | 300/900/ vaata Lisa1 | 18,2 kW | - | 4x 2x120 mm² | 4x 2x120 mm² | 120 mm² | 2x (2x 185 mm²) | 500A (Bypass 500A) | 700 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 1200 A < 400 ms
93E-400kVA | 400 | 360 |  |  | Ei | 970 kg v.a akud | 1600x 820x 1880 mm | 300/900/ vaata Lisa1 | 24,2 kW | - | 4x 2x185 mm² | 4x 2x185 mm² | 185 mm² | 2x (3x 185 mm²) | 700A (Bypass 700A) | 1000 A | Ainult välised akud - vaata tugiaja tabelist | 3F + N +PE | Jah | 1600 A < 400 ms
93P/E akukapid
93P/E-63A akukapp | 32 akut strings |  |  |  |  | Sõltub akude arvust | 335 x 700 x 1300 mm | Kaableid saab ühendada: pealt/eest/tagant/paremalt/vasakult |  |  | - | Vaata: 93E Min. kaabli ristlõige (mm²) PE |  | Vaata: 93E Min. kaabli ristlõige (mm²) akudele | - | Vaata: 93E kaablikaitseautomaadid akudele (A). NB! Akukaitselüliti võib olla paigutatud akukappi või eraldi akukilpi. | Sõltub akude arvust, tüübist ning elueast. Vaata tugiaja tabelist või küsi lisainfot: info@poweram.ee | + ja - ning PE | - | - | - | - | - | -
93P/E-160A akukapp | 32 akut strings |  |  |  |  | Sõltub akude arvust | 761 x 700 x 1750 mm | Kaableid saab ühendada: pealt/eest/tagant/paremalt/vasakult |  |  | - |  |  |  | - |  |  | + ja - ning PE | - | - | - | - | - | -
93P/E väike akukapp | 36, 38 või 40 akut stringi |  |  |  |  | Sõltub akude arvust | 575 x 914 x 1876 mm | Kaableid saab ühendada: pealt/eest/tagant/paremalt/vasakult. Soovitame paigaldada 80-120 kVA akukapi UPS vasakule küljele; 160-200 kVA UPS seadme puhul paremale küljele. Ventilatsiooni sissevõtu ava kapi all, väljalaske ava taga. |  |  | - |  |  |  | - |  | Sõltub akude arvust, tüübist ning elueast. Vaata tugiaja tabelist või küsi lisainfot: info@poweram.ee | + ja - ning PE | - | - | - | - | - | -
93P/E suur akukapp | 36, 38 või 40 akut stringi |  |  |  |  | Sõltub akude arvust | 1097 x 910 x 1888 mm | Kaableid saab ühendada: pealt/eest/tagant/paremalt/vasakult/alt. Soovitame paigaldada 80-120 kVA akukapi UPS vasakule küljele; 160-200 kVA UPS seadme puhul paremale küljele. Ventilatsiooni sissevõtu ava kapi all ning ees, väljalaske ava taga. |  |  | - |  |  |  | - |  | Sõltub akude arvust, tüübist ning elueast. Vaata tugiaja tabelist või küsi lisainfot: info@poweram.ee | + ja - ning PE | - | - | - | - | - | -
Akuriiulid | Kohati on soodsam lahendus lisaakuplokk projekteerida akutootja riiulile. Akuriiuli mõõtmed sõltuvad akude arvust ning on kirjeldatavad erinevalt vastavalt igale projektile. Vajadusel küsi pakkumist info@poweram.ee
Eaton 9395P
9395P 250/300 | 250 | 250 |  |  | Jah 300/275 | 880 kg | 1350x 880x 1880 mm | 458/915/500/100/0 mm | 34,5/10,1 | 3312 (m³/h) + 936 (m³/h) ISBM | 4x 2 x 150 mm² | 4x 2 x 150 mm² | 150 mm² | - | 400 A | 700A | Ainult välised akud - Küsi lisainfot | 3F + N +PE | Jah | 100 kA | 50 kA* |  |  | * lisades välise 630A gG kaitsme
9395P 300/300 | 300 | 275 |  |  | Ei | 880 kg | 1350x 880x 1880 mm | 458/915/500/100/0 mm | 42,7/12,5 | 3312 (m³/h) + 936 (m³/h) ISBM | 4x 2 x 150 mm² | 4x 2 x 150 mm² | 150 mm² | - | 500 A | 800A | Ainult välised akud - Küsi lisainfot | 3F + N +PE | Jah | 100 kA | 50 kA* |  |  | * lisades välise 630A gG kaitsme
9395P 500/600 | 500 | 500 |  |  | Jah 600/550 | 1530 kg | 1890x 880x 1880 mm | 458/915/500/100/0 mm | 67,6/19,8 | 3312 (m³/h) + 1008 (m³/h) ISBM | vastavalt eeskirjadele | vastavalt eeskirjadele | vastavalt eeskirjadele | - | (põhitoide 1000 A); bypass ning väljundid: 800 A | 1600 A | Ainult välised akud - Küsi lisainfot | 3F + N +PE | Jah | 100 kA
9395P 600/600 | 600 | 550 |  |  | Ei | 1530 kg | 1890x 880x 1880 mm | 458/915/500/100/0 mm | 87,0/25,5 | 3312 (m³/h) + 1008 (m³/h) ISBM | vastavalt eeskirjadele | vastavalt eeskirjadele | vastavalt eeskirjadele | - | 1000 A | 1600 A | Ainult välised akud - Küsi lisainfot | 3F + N +PE | Jah | 100 kA
9395P 750/900 | 750 | 750 |  |  | Jah 900/825 | 2680 kg | 3710x 880x 1880 mm | 458/915/500/100/0 mm | 100,7/29,5 | 3312 (m³/h) + 2016 (m³/h) ISBM | vastavalt eeskirjadele | vastavalt eeskirjadele | vastavalt eeskirjadele | - | (põhitoide 1600 A); bypass ning väljundid: 1250A | 2000 A | Ainult välised akud - Küsi lisainfot | 3F + N +PE | Jah | 100 kA
9395P 900/900 | 900 | 825 |  |  | Ei | 2680 kg | 3710x 880x 1880 mm | 458/915/500/100/0 mm | 131,3/38,5 | 3312 (m³/h) + 2016 (m³/h) ISBM | vastavalt eeskirjadele | vastavalt eeskirjadele | vastavalt eeskirjadele | - | (põhitoide 1600 A); bypass ning väljundid: 1500A | 2500 A | Ainult välised akud - Küsi lisainfot | 3F + N +PE | Jah | 100 kA
9395P 1000/1100 | 1000 | 1000 |  |  | Jah 1200/1100 | 3120 kg | 4450x 880x 1880 mm | 458/915/500/100/0 mm | 133,8/39,1 | 3312 (m³/h) + 2016 (m³/h) ISBM | vastavalt eeskirjadele | vastavalt eeskirjadele | vastavalt eeskirjadele | - | (põhitoide 2000 A); bypass ning väljundid: 1500A | 3200 A | Ainult välised akud - Küsi lisainfot | 3F + N +PE | Jah | 100 kA
9395P 1100/1200 | 1200 | 1100 |  |  | Ei | 3120 kg | 4450x 880x 1880 mm | 458/915/500/100/0 mm | 175,6/51,5 | 3312 (m³/h) + 2016 (m³/h) ISBM | vastavalt eeskirjadele | vastavalt eeskirjadele | vastavalt eeskirjadele | - | 2000 A | 3200 A | Ainult välised akud - Küsi lisainfot | 3F + N +PE | Jah | 100 kA
Akuriiulid | Seadme akusid on võimalik paigudata riiulile. Akuriiuli mõõtmed sõltuvad akude arvust ning on kirjeldatavad erinevalt vastavalt igale projektile. Vajadusel küsi pakkumist info@poweram.ee
Eaton 9SX/9PX
9SX/9PX 5kVA | 5 | 4.5 |  |  | Ei | 48 kg | 440 x 685 x 130 mm | - | - | - | 6 mm² (max 16 mm²; 12-6 AWG) | koos bypass lülitiga MBPS6Ki | 6 mm² (max 16 mm²; 12-6 AWG) | - | 1 x 32A | 63A(juba olemas) | 3 min (+4xEBM kuni 80min) | F+N+PE | ei
9SX/9PX 6kVA | 6 | 5.4 |  |  | Ei | 48 kg | 440 x 685 x 130 mm | - | - | - | 6 mm² (max 16 mm²; 12-6 AWG) | koos bypass lülitiga MBPS6Ki | 6 mm² (max 16 mm²; 12-6 AWG) | - | 1 x 32A | 63A(juba olemas) | 3 min (+4xEBM kuni 58min) | F+N+PE | ei
9SX 8 kVA | 8 | 7.2 |  |  | Ei | 19 kg | 440 x 700 x 130 mm | - | - | - | 10 mm² (max 25 mm²; 12-4 AWG) | koos bypass lülitiga MBPS11Ki | 10 mm² (max 25 mm²; 12-4 AWG) | - | 1 x 50A | 63A(juba olemas) | 3 min (+11xEBM kuni 113min) | F+N+PE | ei
9PX 8 kVA | 8 | 7.2 |  |  | Ei | 19 kg | 440 x 700 x 130 mm | - | - | - | 10 mm² (max 25 mm²; 12-4 AWG) | koos bypass lülitiga MBPS11Ki | 10 mm² (max 25 mm²; 12-4 AWG) | - | 1 x 50A | 63A(juba olemas) | 5 min (+11xEBM kuni 143min) | F+N+PE | ei
9SX 11 kVA | 11 | 10 |  |  | Ei | 21 kg | 440 x 700 x 130 mm | - | - | - | 10 mm² (max 25 mm²; 12-4 AWG) | koos bypass lülitiga MBPS11Ki | 10 mm² (max 25 mm²; 12-4 AWG) | - | 1 x 63A | 80A(juba olemas) | 2 min (+11xEBM kuni 83min) | F+N+PE | ei
9PX 11 kVA | 11 | 10 |  |  | Ei | 21 kg | 440 x 700 x 130 mm | - | - | - | 10 mm² (max 25 mm²; 12-4 AWG) | koos bypass lülitiga MBPS11Ki | 10 mm² (max 25 mm²; 12-4 AWG) | - | 1 x 63A | 80A(juba olemas) | 3 min (+11xEBM kuni 98min) | F+N+PE | ei
9PX 6kVA 3:1 | 6 | 5.4 |  |  | Ei | 23 kg | 440 x 700 x 130 mm | - | - | - | 10 mm² (max 25 mm²; 12-4 AWG) | koos bypass lülitiga MBPS11Ki31 | 10 mm² (max 25 mm²; 12-4 AWG) | - | 3 x 16A (bypass 1 x 32A) | 80A(juba olemas) | 8 min (+11xEBM kuni 190min) | sisend 3F + N +PE; väljund F+N+PE | ei
9PX 8kVA 3:1 | 8 | 7.2 |  |  | Ei | 23 kg | 440 x 700 x 130 mm | - | - | - | 10 mm² (max 25 mm²; 12-4 AWG) | koos bypass lülitiga MBPS11Ki31 | 10 mm² (max 25 mm²; 12-4 AWG) | - | 3 x 20A (bypass 1 x 50A) | 80A(juba olemas) | 5 min (+11xEBM kuni 143min) | sisend 3F + N +PE; väljund F+N+PE | ei
9PX 11kVA 3:1 | 11 | 10 |  |  | Ei | 23 kg | 440 x 700 x 130 mm | - | - | - | 10 mm² (max 25 mm²; 12-4 AWG) | koos bypass lülitiga MBPS11Ki31 | 10 mm² (max 25 mm²; 12-4 AWG) | - | 3 x 32A (bypass 1 x 63A) | 80A(juba olemas) | 3 min (+11xEBM kuni 98min) | sisend 3F + N +PE; väljund F+N+PE | ei
Eaton 9SX/9PX lisad
lisa akuplokk 9SX/9PX EBM 180V | - | - |  |  | - | 68 kg | 440 x 645 x 130 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 63A(juba olemas) | - | +/- ja PE | -
lisa akuplokk 9SX EBM 240V | - | - |  |  | - | 58 kg | 440 x 680 x 130 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 80A(juba olemas) | - | +/- ja PE | -
lisa akuplokk 9PX EBM 240V | - | - |  |  | - | 65 kg | 440 x 680 x 130 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 80A(juba olemas) | - | +/- ja PE | -
bypass moodul MBPS6Ki | 6 | - |  |  | - | 2,5 kg | 336 x 132 x 130 mm | - | - | - | 6-10 mm² (20-8 AVG) |  |  | - | - | - | - | F+N+PE | -
bypass moodul MBPS11Ki | 11 | - |  |  | - | 5,5 kg | 337 x 132 x 130 mm | - | - | - | 10-25 mm² (20-8 AVG) | Möödaviiku võib ühendada ühe või kahe eraldi toitega. Vaata kasutusjuhendit |  | - | - | - | - | F+N+PE | -
bypass moodul MBPS11Ki31 | 11 | - |  |  | - | 5,5 kg | 338 x 132 x 130 mm | - | - | - | 10-25 mm² (20-8 AVG) |  |  | - | - | - | - | 3F+N+PE | -
Eaton 9E
9E 6kVA | 6 | 4.8 |  |  | Ei | 68,8 kg | 262 x 613 x 709 mm | - | - | - | 6 mm² |  | 6 mm² | 2 x 10 mm² | 1 x 40A | - | 8 - 100 min - vaata tugiaja tabelist | F+N+PE | ei
9E 10kVA 1:1 | 10 | 8 |  |  | Ei | 85,4 kg | 262 x 613 x 709 mm | - | - | - | 10 mm² |  | 10 mm² | 2 x 10 mm² | 1 x 50A | - | 6 - 77 min - vaata tugiaja tabelist | F+N+PE | ei
9E 10kVA 3:1 | 10 | 8 |  |  | Ei | 85,4 kg | 262 x 613 x 709 mm | - | - | - | sisend/väljund 10 mm² | L1 kannab bypass | 10 mm² | 2 x 10 mm² | 3 x 50A | - | 6 - 77 min - vaata tugiaja tabelist | sisend 3F + N +PE; väljund L1+N+PE | ei
9E 15kVA 1:1 | 15 | 12 |  |  | Ei | 145,3 kg | 350 x 706 x 818 mm | - | - | - | 16 mm² |  | 25 mm² | 2 x 10 mm² | 1 x 80A | - | 6 - 54 min - vaata tugiaja tabelist | F+N+PE | ei
9E 15kVA 3:1 | 15 | 12 |  |  | Ei | 145,3 kg | 350 x 706 x 818 mm | - | - | - | sisend/väljund 16 mm² | L1 kannab bypass | 25 mm² | 2 x 10 mm² | 3 x 80A | - | 6 - 54 min - vaata tugiaja tabelist | sisend 3F + N +PE; väljund L1+N+PE | ei
9E 20kVA 1:1 | 20 | 16 |  |  | Ei | 159,9 kg | 350 x 706 x 818 mm | - | - | - | 25 mm² |  | 35 mm² | 2 x 10 mm² | 1 x 100A | - | 5 - 38 min - vaata tugiaja tabelist | F+N+PE | ei
9E 20kVA 3:1 | 20 | 16 |  |  | Ei | 159,9 kg | 350 x 706 x 818 mm | - | - | - | sisend/väljund 25 mm² | L1 kannab bypass | 35 mm² | 2 x 10 mm² | 3 x 100A | - | 5 - 38 min - vaata tugiaja tabelist | sisend 3F + N +PE; väljund L1+N+PE | ei
Eaton 9E lisad
lisa akuplokk 9E EBM180 | - | - |  |  | - | 105,5 kg | 262 x 580 x 709 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +/- ja PE | -
lisa akuplokk 9E EBM240 | - | - |  |  | - | 132,4 kg | 262 x 580 x 709 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +/- ja PE | -
Eaton 9155
9155 8 kVA 3:1 | 8 | 7.2 |  |  | Ei | kuni 275 kg* | kuni 305 x 730 x 1214 mm | 500/500/150/500/500 | 580 W | - | sisend 4 x 2,5 mm²; väljund 10 mm² | 10 mm² | 10 mm² | 10 mm² | 3 x 16A (bypass 1 x 50 A) | 50A | 10- 33 min (sõltuvalt aku tüübist ja arvust) | sisend 3F + N +PE; väljund L1+N+PE
9155 10 kVA 3:1 | 10 | 9 |  |  | Ei | kuni 275 kg* | kuni 305 x 730 x 1214 mm | 500/500/150/500/500 | 720 W | - | sisend 4 x 4 mm²; väljund 10 mm² | 10 mm² | 10 mm² | 10 mm² | 3 x 20A (bypass 1 x 50 A) | 50A | 6- 25 min (sõltuvalt aku tüübist ja arvust) | sisend 3F + N +PE; väljund L1+N+PE
9155 12 kVA 3:1 | 12 | 10.8 |  |  | Ei | kuni 275 kg* | kuni 305 x 730 x 1214 mm | 500/500/150/500/500 | 870 W | - | sisend 4 x 6 mm²; väljund 16 mm² | 16 mm² | 16 mm² | 10 mm² | 3 x 25A (bypass 1 x 63 A) | 50A | 8- 20 min (sõltuvalt aku tüübist ja arvust) | sisend 3F + N +PE; väljund L1+N+PE
9155 15 kVA 3:1 | 15 | 13.5 |  |  | Ei | kuni 275 kg* | kuni 305 x 730 x 1214 mm | 500/500/150/500/500 | 1050 W | - | sisend 4 x 6 mm²; väljund 25 mm² | 25 mm² | 16 mm² | 10 mm² | 3 x 32A (bypass 1 x 80 A) | 50A | 5- 15 min (sõltuvalt aku tüübist ja arvust) | sisend 3F + N +PE; väljund L1+N+PE
9155 20 kVA 3:1 | 20 | 18 |  |  | Ei | kuni 600 kg* | 494 x 762 x 1684 mm | 0/600/250/500/0 | 1600 W | - | sisend 4 x 10 mm²; väljund 35 mm² | 35 mm² | 16 mm² | 16 mm² | 3 x 35A (bypass 1 x 100 A) | 2 x 125A | 5- 31 min (sõltuvalt aku tüübist ja arvust) | sisend 3F + N +PE; väljund L1+N+PE
9155 30 kVA 3:1 | 30 | 27 |  |  | Ei | kuni 600 kg* | 494 x 762 x 1684 mm | 0/600/250/500/0 | 1900 W | - | sisend 4 x 10 mm²; väljund 70 mm² | 70 mm² | 35 mm² | 16 mm² | 3 x 50A (bypass 1 x 160 A) | 2 x 125A | 7- 20 min (sõltuvalt aku tüübist ja arvust) | sisend 3F + N +PE; väljund L1+N+PE
Eaton 9155 lisad
lisa akuplokk 9X55-BAT5-64x7Ah | - | - |  |  | - | 195 kg | 305 x 699 x 817 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Vaata: 9155 kaablikaitseautomaadid akudele (A) | Sõltub akude arvust, tüübist ning elueast. Küsi lisainfot: info@poweram.ee | +/- ja PE | -
lisa akuplokk 9X55-BAT5-96x7Ah | - | - |  |  | - | 310 kg | 305 x 699 x 1214 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | +/- ja PE | -
lisa akuplokk 9X55-BAT-1x24Ah (30kVA) | - | - |  |  | - | 510 kg | 494 x 758 x 1684 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | +/- ja PE | -
lisa akuplokk 9X55-BAT-2x24Ah (30kVA) | - | - |  |  | - | 870 kg | 494 x 758 x 1684 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | +/- ja PE | -
CSS = Continuous Static Switch; IOM = Input Output Module
| Märkused: | Tarkvaraliselt suurendatavate seadmete projekteerimisel, tuleb kaablite valikul arvestada planeeritud suurima võimsusega.
Seadmel kasutatakse kaht toiteliini (põhitoide ja möödaviigu toide NB! v.a 9E ning 9SX/PX).
Seadme sisendneutraalis lülituste korral katkestust tekkida ei tohi(kasutada 3 pooluselisi lüliteid või "make before brake" tüüpi neutraali lülitusi).
Suuremad seadmed toetuvad ratastele. Raami nurkades jalad fikseerimiseks.
Kõikide seadmete kaabeldus soovitavalt kummikaablitega või suuremate võimsuste puhul eraldi installatsioonisoontega.
Note on L5: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 35 mm² (50kW)
Note on M5: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 35 mm² (50kW)
Note on N5: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 25 mm² (50kW)
Note on L6: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 35 mm² (50kW)
Note on M6: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 35 mm² (50kW)
Note on N6: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 25 mm² (50kW)
Note on L9: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 95 mm² (100kW)
Note on M9: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 95 mm² (100kW)
Note on N9: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 50 mm² (100kW)
Note on L10: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 150 mm² (150kW)
Note on M10: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 150 mm² (150kW)
Note on N10: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 95 mm² (150kW)
Note on L11: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 240 mm² (200kW)
Note on M11: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 240 mm² (200kW)
Note on N11: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 120 mm² (200kW)
Note on L12: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 95 mm² (100kW)
Note on M12: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 95 mm² (100kW)
Note on N12: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 50 mm² (100kW)
Note on L13: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 95 mm² (100kW)
Note on M13: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 95 mm² (100kW)
Note on N13: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 50 mm² (100kW)
Note on L14: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 150 mm² (150kW)
Note on M14: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 150 mm² (150kW)
Note on N14: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 95 mm² (150kW)
Note on L15: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 240 mm² (200kW)
Note on M15: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 240 mm² (200kW)
Note on N15: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 120 mm² (200kW)
Note on L16: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 95 mm² (100kW)
Note on M16: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 95 mm² (100kW)
Note on N16: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 50 mm² (100kW)
Note on L17: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 95 mm² (100kW)
Note on M17: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 95 mm² (100kW)
Note on N17: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 50 mm² (100kW)
Note on L18: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 150 mm² (150kW)
Note on M18: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 150 mm² (150kW)
Note on N18: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 95 mm² (150kW)
Note on L19: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 240 mm² (200kW)
Note on M19: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 240 mm² (200kW)
Note on N19: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 120 mm² (200kW)
Note on L20: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 150 mm² (150kW)
Note on M20: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 150 mm² (150kW)
Note on N20: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 95 mm² (150kW)
Note on L22: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 150 mm² (150kW)
Note on M22: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 150 mm² (150kW)
Note on N22: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 95 mm² (150kW)
Note on L23: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 240 mm² (200kW)
Note on M23: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 240 mm² (200kW)
Note on N23: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 120 mm² (200kW)
Note on L24: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 150 mm² (150kW)
Note on M24: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 150 mm² (150kW)
Note on N24: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 95 mm² (150kW)
Note on L26: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 150 mm² (150kW)
Note on M26: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 150 mm² (150kW)
Note on N26: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 95 mm² (150kW)
Note on L27: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 240 mm² (200kW)
Note on M27: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 240 mm² (200kW)
Note on N27: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 120 mm² (200kW)
Note on L28: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 240 mm² (200kW)
Note on M28: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 240 mm² (200kW)
Note on N28: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 120 mm² (200kW)
Note on L30: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 240 mm² (200kW)
Note on M30: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 240 mm² (200kW)
Note on N30: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 120 mm² (200kW)
Note on L31: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 240 mm² (200kW)
Note on M31: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 240 mm² (200kW)
Note on N31: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 120 mm² (200kW)
Note on L32: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 240 mm² (200kW)
Note on M32: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 240 mm² (200kW)
Note on N32: Timo Alavere: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 120 mm² (200kW)
Note on L33: Timo: Võimsuse tõstmiseks vajalik 2 x 120 mm² (250kVA)
Note on M33: Timo: Võimsuse tõstmiseks vajalik 2 x 120 mm² (250kVA)
Note on N33: Timo: Võimsuse tõstmiseks vajalik 1 x 120 mm² (250kVA)
Note on G43: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on G44: Timo Alavere: sobilik ainult väliste akudega. Sisemised akud puuduvad.
Note on G45: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on G46: Timo Alavere: sobilik ainult väliste akudega. Sisemised akud puuduvad.
Note on G47: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on G48: Timo Alavere: sobilik ainult väliste akudega. Sisemised akud puuduvad.
Note on G49: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on G50: Timo Alavere: sobilik ainult väliste akudega. Sisemised akud puuduvad.
Note on G51: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on G52: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on G53: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on G54: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on G55: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on G56: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on A57: Timo Alavere: 2 eraldiseisvat akuahelat
Note on G57: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on J57: Timo Alavere: =2x 93PS-8(40)-YY soojuseraldus
Note on O57: Timo Alavere: 2 akuringi UPS seadme sees
Note on A58: Timo Alavere: 2 eraldiseisvat akuahelat
Note on G58: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on J58: Timo Alavere: = 93PS-20(40)-YY soojuseraldus
Note on O58: Timo Alavere: 2 akuringi UPS seadme sees
Note on A59: Timo Alavere: 2 eraldiseisvat akuahelat
Note on G59: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on J59: Timo Alavere: = 93PS-30(40)-YY soojuseraldus
Note on O59: Timo Alavere: 2 akuringi UPS seadme sees
Note on A60: Timo Alavere: 2 eraldiseisvat akuahelat
Note on G60: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on J60: Timo Alavere: = 93PS-40(40)-YY soojuseraldus
Note on O60: Timo Alavere: 2 akuringi UPS seadme sees
Note on K85: Timo Alavere: ISBM - integrated system bypass module. Seadme osa, milles paikneb möödaviik ning teised loogika osad
Note on K86: Timo Alavere: ISBM - integrated system bypass module. Seadme osa, milles paikneb möödaviik ning teised loogika osad
Note on K87: Timo Alavere: ISBM - integrated system bypass module. Seadme osa, milles paikneb möödaviik ning teised loogika osad
Note on K88: Timo Alavere: ISBM - integrated system bypass module. Seadme osa, milles paikneb möödaviik ning teised loogika osad
Note on K89: Timo Alavere: ISBM - integrated system bypass module. Seadme osa, milles paikneb möödaviik ning teised loogika osad
Note on K90: Timo Alavere: ISBM - integrated system bypass module. Seadme osa, milles paikneb möödaviik ning teised loogika osad.
Note on K91: Timo Alavere: ISBM - integrated system bypass module. Seadme osa, milles paikneb möödaviik ning teised loogika osad.
Note on K92: Timo Alavere: ISBM - integrated system bypass module. Seadme osa, milles paikneb möödaviik ning teised loogika osad.
Note on G123: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on H123: Timo Alavere: Seadme mõõtmed sõltuvad soovitud tugiajast ning akude arvust
Note on G124: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on H124: Timo Alavere: Seadme mõõtmed sõltuvad soovitud tugiajast ning akude arvust
Note on G125: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on H125: Timo Alavere: Seadme mõõtmed sõltuvad soovitud tugiajast ning akude arvust
Note on G126: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on H126: Timo Alavere: Seadme mõõtmed sõltuvad soovitud tugiajast ning akude arvust
Note on G127: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust
Note on G128: Timo Alavere: *sõltub installeeritud akude arvust

## Lisa 1 93E
Tabel 93E 15-80kVA
Tabel 93 E 80-200 kVA hooldusruumid | Tabel 93 E 300-400 kVA hoolduruumid

## Tugiaja tabelid
UPS seadmete tugiaja tabelid
Alljärgnevad failid kirjeldavad UPS seadmete tugiaegade saavutamiseks vajalikke akude arvu seadmete sees ning välistes akukappides. Väliste akude korral on arvesse võetud Eatoni poolt pakutavad originaal akukapid. Akude paigaldamisel riiulitele palume küsida lisainfot: timo@poweram.ee või info@poweram.ee
93PM 30-100 kVA tugiajad sisemiste akudega ning väikeses akukapis |  | Vajuta siia
93PM 30-200kVA tugiajad suures akukapis |  | Vajuta siia
93E 15-80kVA tugiajad sisemiste akudega ning suures akukapis |  | Vajuta siia
93E 80-120 kVA tugiajad välise akukapiga - 93 P/E väike akukapp |  | Vajuta siia
93E 80-200 kVA tugiajad välise akukapiga - 93 P/E suur akukapp |  | Vajuta siia
93PS tugiajad sisemiste akudega ja akukappides |  | Vajuta siia
9E tugiajad |  | Vajuta siia
Tähised tabelites:
9 Ah- tavalise eluaega aku (3-5 aastat, vastavalt EUROBAT)
7 Ah LL- Long Life akud (8-10 aastat vastavalt EUROBAT)
9 Ah LL- Long Life akud (10-12 aastat, vastavalt EUROBAT)

## UPS põhimõtteline ühendusskeem
UPS ühendamise põhimõtteline skeem (UPS 93PS 30-40 kW näitel)
NB! Hooldusmöödaviik võib varieeruvalt seadmele olla UPSi sees või eraldi väljaspool UPSi (joonisel seadme sees). Hooldusmöödaviigu võib projekteerida ka eraldi hoone elektrisüsteemi.
UPS seadme ees kasutada 3 pooluselisi kaitseautomaate (N peab olema jäigalt ühendatud).
UPS seadme väljundis kasutada 4 pooluselisi kaitseseadmeid.

## Põhimõtteskeem Paralleeltöös
UPS ühendamise põhimõtteline skeem paralleeltöös (UPS 9390 näitel)
NB! UPS seadmete paralleeltöö puhul projekteeritakse väline hooldusmöödaviik SPM kilbi sisse. S51 on koormuslüliti liugkontaktidega - võimaldab lülitus teha ilma katkestuseta (Võimsus peab = UPSide koguvõimsusega)
SPM- System Parallel Module

## EUROBAT
EUROBAT juhised akude eluea valikul
Association of European Automotive and Industrial Battery Manufacturers ¦ EUROBAT
Alljärgnevalt lingilt leiate EUROBAT juhised UPS seadmetes kasutatavate VRLA akude kasutamisele statrsionaarsetes paigaldistes.
EUROBAT - Vajuta siia!

## Backfeed Protection
Backfeed protection ehk tagasivoolu kaitse
Vastavalt rahvusvahelise standardile IEC 62040-1 on kehtestatud backfeed protection e. tagasivoolu kaitse nõuded UPS seadmetele. Alljärgnevalt lingilt leiate UPS seadmete tagasivoolu kaitsme vajalikkust kirjeldava dokumendi. Dokumendis on lahti seletatud ka tagasivoolukaitsme olemus ning tööpõhimõte.
Tagasivoolu kaitse - Vajuta siia!

## Lühisvoolude lisainfo
UPS seadme bypassi lühisvoolude taluvus
Vastavalt rahvusvahelise standardile IEC 62040-1:2008 Amendment 1:2013 on kehtestatud UPS seadme lühisvoolude kirjeldamiseks vastavad nõuded. Alljärgnevalt lingilt leiate UPS seadmete selektiivsusküsimust kirjeldava dokumendi.
Eaton 93 PS 8-40 kW lühisvoolude arvutamise kirjeldus
Eaton 93PM 30-200 kW lühisvoolude arvutamise kirjeldus